4.3 Werkvoorschrift Spoelen Tappunten

1. Doel

Bij eventuele overschrijding van de wettelijke normen en bij tijdelijk niet gebruikte tappunten dient wekelijks op een juiste manier gespoeld te worden.

2. Verantwoordelijke

De heer       en bij afwezigheid de heer      .

3. Referenties

- Beheersplan

- ISSO 55.1

- www.vrom.nl

- www.infodwi.nl

4. Benodigdheden

- Gekalibreerde temperatuurmeter

- Stopwatch

5. Werkwijze

Stap 1.		Draai de koudwaterkraan vol open en spoel het tappunt zodanig dat de 			leidinginhoud ongeveer 6x is ververst (ca. 5 minuten).

Opmerking:	- 	Koudwatertappunten die meer dan 25 °C halen moeten wekelijks gespoeld 		worden;

- 	Als zeker is dat de temperatuur < 20 °C blijft is er nauwelijks risico voor 		legionellagroei, doch de kwaliteit van het drinkwater kan te wensen 			overlaten (spoelen is nodig).

6. Kwaliteitszorg

De heer       zal bij gewijzigde omstandigheden en eventueel in overleg met VROM, Waterleidingmaatschappij en de opsteller van de RA en het Beheersplan het werkvoorschrift eventueel aanpassen.

7. Arbo- en veiligheidsinstructies

Geen.

8. Administratieve afhandeling

De heer       is verantwoordelijk om de acties vast te leggen in het logboek en de registraties te archiveren in de map Legionella.