4.4 Werkvoorschrift Temperatuurmeting Water

1. Doel

Het op een juiste manier uitvoeren van de verplichte temperatuurmetingen van het warme en koude water.

2. Verantwoordelijke

De heer       en bij afwezigheid de heer       .

3. Referenties

- Beheersplan

- ISSO 55.1

- www.vrom.nl

- www.infodwi.nl

4. Benodigdheden

- Gekalibreerde temperatuurmeter

- Stopwatch

5. Werkwijze

Werkinstructie temperatuurmeting koud water

Stap 1.		Gebruik een betrouwbare thermometer en stopwatch (secondenwijzer horloge).

Stap 2.		Registreer omgevingstemperatuur, datum en tijdstip.

Stap 3.		Draai de koudwaterkraan open tot een waterstraal met potlooddikte (2 liter per 		minuut).

Stap 4.		Verricht meting bij eerste gebruik tappunt (s’morgens vroeg).

Stap 5.		Observeer het verloop van de temperatuur van het water continu en 			registreer:

- 	De begin temperatuur;

-	Of de temperatuur steeds lager wordt (om de 30 seconden);

-	Of de temperatuur gedurende 2 minuten niet stijgt;

-	De eind temperatuur van het water als deze gedurende stabiel blijft.

Opmerking:	Als bij het meten van een koud water tappunt een temperatuur van >25 °C 		wordt gemeten. De temperatuur tijdens de meting tussentijds stijgt o metingen 		een periode niet hebben plaatsgevonden moet het tappunt regelmatig worden 		gespoeld en bij herhaling van de meetresultaten tenminste éénmaal per jaar 		worden bemonsterd voor analyse. Aan te bevelen is om na te gaan wat de bron 		is van de ongewenste opwarming van het koude water en deze oorzaak 			technisch weg te nemen.

Werkinstructie temperatuurmeting warm water

Stap 6.		Gebruik een betrouwbare thermometer en stopwatch (secondenwijzer horloge).

Stap 7.		Registreer omgevingstemperatuur, datum en tijdstip.

Stap 8.		Draai de warmwaterkraan open tot een waterstraal met potlooddikte (2 liter per 		minuut). Observeer het verloop van de temperatuur van het water continu en 		registreer:

- 	De eind temperatuur;

-	De hoogst gemeten temperatuur;

-	De temperatuur van het water als deze gedurende tijd stabiel blijft.

6. Kwaliteitszorg

De heer       zal bij gewijzigde omstandigheden en eventueel in overleg met VROM, Waterleidingmaatschappij en de opsteller van de RA en het Beheersplan het werkvoorschrift eventueel aanpassen.

7. Arbo- en veiligheidsinstructies

Bij warm water meting: Spoel het tappunt na met koud water (i.v.m. verbrandingsgevaar).

8. Administratieve afhandeling

De heer       is verantwoordelijk om de acties vast te leggen in het logboek en de registraties te archiveren in de map Legionella.